智能压力管理阀技术要求

一、参数及功能要求（适应管径：DN100-DN300）
1.供电方式：一次性锂电池组。   

2.电池容量：171AH。   

3.供电电压：7.2VDC。   

4.工作电流：待机＜50uA，发送<200mA，瞬态＜2.5A。 

5.采集接口：

-脉冲量/开关量：1路，无源脉冲（有效阻值＜10K欧姆，无效阻值＞1M欧姆）。
-模拟量：2路，4-20mA（内阻250欧姆）。   

-压力：2路，内置压力传感器，量程：1Mpa，精度：5‰。
6.压力控制：内置压力传感器，支持恒定控压、分时控压、按流控压。    

7.流量控制：外接流量计，支持恒定控流、分时控流。     

8.液位控制：外接液位计，可自动维持水位在设定范围内。     

9.持压控制：在控制的同时可维持入口压力不低于设定值，以保证前端管网压力。   

10.紧急控制：支持外部电磁阀，在紧急情况下可远程控制全开或全关。    

11.报警功能：多种报警功能，报警后设备处于在线模式，可实时远程控制。    

12.数据远传：采用4G或NB-iot全网通传输，支持远程管理和固件设计。     

13.亲和交互：通过蓝牙和APP进行数据交互。
14.平台数据要求共通并满足招标方后续数据对接（需提供承诺）。
