附件1
技术标准和要求
项目情况概述

七星坝污水厂污泥回流井共有3台剩余污泥泵，现1#、2#泵相继发生运行无流量故障，起吊水泵检查，确认水泵无异常，经用高压水对管道进行冲洗仍无流量，现初步判断原因为止回阀损坏导致水泵压力无法将止回阀冲开。该厂3台剩余污泥泵止回阀止回阀自2017年投入运行后，从未进行过更换，现3#剩余污泥泵止回阀现也出现流量时大时小故障，为保证脱泥工作正常运行，现计划对3台剩余污泥泵止回阀及冲洗消火栓头全部进行更换，因止回阀前端无阀门，施工前需将污泥回流井排空，计划在排空污泥回流井的同时在剩余污泥泵侧安装1台水泵，用高压水对回流井淤泥进行冲洗排空，另为方便后期的维修和对管道进行反冲洗，计划在3台止回阀前端各加装1台手动闸阀。  

二、技术标准

	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性（若填写是则应明确原因）

	止回阀更换
规格：DN100

结构类型：旋启式止回阀

公称压力：PN1.0MPa
阀体材质：球墨铸铁
阀瓣：碳钢橡胶包覆
销轴：不锈钢
密封面：不锈钢

连接方式：双法兰连接

数量：3台

加装手动闸阀
规格：DN100

结构类型：暗杆闸阀
阀体材质：球墨铸铁
阀芯材质：不锈钢

公称压力：PN1.0Mpa

连接方式：双法兰连接

数量：3台
配套钢制法兰
规格：DN100

公称压力：PN1.0MPa
数量：6片

冲洗消火栓头更换
规格：DN65
数量3个
4、更换所有螺栓、垫片
	提供产品制造商合格证/供货阶段

焊工特种作业证/参与报价阶段
	是
	否

	
	
	
	


三、其他要求

（一）一般技术要求
1、施工地点：七星坝污水处理厂回流污泥泵井。

2、止回阀更换安装要求：拆卸旧止回阀，安装新止回阀，所有材料、辅材、施工设备由供应商负责。

3、手动闸阀安装要求：所有材料、辅材、施工设备由供应商负责。

4、冲洗消火栓头更换更换安装要求：拆卸旧消火栓头，安装新消火栓头污泥材料、辅材、施工设备由供应商负责。

5、回流井淤泥冲洗排空要求：厂部可提供水泵，其它所有材料、施工设备由供应商负责。
6、需要进行现场踏勘。

（二）施工方案：

1、回流井淤泥冲洗排空：用高压水对回流井淤泥进行冲洗，同时用水泵进行排空，施工人员禁止下井作业。
2、止回阀、手动闸阀安装：拆卸旧止回阀，安装新止回阀和手动闸阀，该项施工作业项目属有限空间作业，乙方必须按照甲方有限空间作业相关管理制度作业（危险源：缺氧、高处坠落） 。

3、乙方进场施工前必须接受甲方的安全教育培训，并与厂部签订安全协议。 
4、乙方应文明施工，施工现场应设置警示标识。
5、焊接作业人员需要持有焊工特种作业证。
6、安装完成后调试需要达到甲方使用要求。

（三）工期要求：

合同签订后，接到采购方通知后到采购人指定地址，8小时内完成安装调试 。  

（四）验收标准：

1、安装完成后，进行通水验收，管道畅通，无漏水。
2、出示更换的止回阀和加装的手动阀门的出厂合格证、质检报告之类能够证明与报价阶段拟供货物一致的资料。
质保要求

1、质保期1年。
2、质保期内，若产品出现非甲方人为因素引起的质量问题，由供货方负责免费维修更换（所有材料、辅材、施工设备供应商负责）。

3、供应商在接到采购人报修通知后2小时内派技术人员到现场进行处理。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★（6）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效报价文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：剩余污泥泵止回阀更换所涉及所有费用、税金、质保期服务等验收合格所需的全部费用

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：合同签订后，接到采购人通知后，     小时（不超过8个小时）内完成安装调试。

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限及服务期限内完成标的物任务及配套服务工作。
5、项目验收标准：

（1）安装完成后，进行通水验收，管道畅通，无漏水。
（2）出示更换的止回阀和加装的手动阀门的出厂合格证、质检报告之类能够证明与报价阶段拟供货物一致的资料。
（3）依据附件1《技术标准和要求》内相关要求进行验收。

6、售后服务

  (1)我司在接到采购人报修通知后   小时内（不超过2小时）响应，并派技术人员到现场进行处理，保证采购人工作正常开展，对因此而给采购人造成的损失由我司负责。

  (2)我司所更换的配件因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为    %的增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成标的工作，则我司按逾期每日向采购人支付千分之三（不足200元按200元计）的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的候选供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：
（1）我司将对本项目进行质保，质保期为    个月（不低于12个月）。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。

（2）质保期内，若产品出现非甲方人为因素引起的质量问题，由供货方负责免费维修更换（所有材料、辅材、施工设备供应商负责），并承担由此给采购人造成的损失。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。

（2）本项目所涉更换件为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	名称
	型号
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	依据本项目所涉及的更换明细，自行填写
	......
	
	
	
	
	

	2
	
	......
	
	
	
	
	

	3
	
	......
	
	
	
	
	

	4
	
	......
	
	
	
	
	

	5
	
	......
	
	
	
	
	

	6
	
	......
	
	
	
	
	

	含税合计金额： 


注：1、报价含剩余污泥泵止回阀更换所涉及所有费用、税金、质保期服务等验收合格所需的全部费用
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合附件3报价函模板。
	
	
	

	2
	现场踏勘
	须进行现场踏勘，并在现场踏勘表上进行签到。
	
	
	

	3
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	

	4
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。
	此项在报价函中承诺。
	
	
	

	5
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，采购人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其报价文件视为无效文件，采购人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	

	6
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	

	7
	技术要求
	（1）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。

（2）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。
	
	
	

	评审结果
	是否通过
	
	
	


注意：有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

