
附件 1：

技术标准和要求
一、项目情况概述

开茂水厂有主、备供10KV外线电源，其中备供线路是由城关变电站10kV母线924#开关下桩头经10KV城开线（架空线）1#~53#杆，转接到开茂水厂铁塔（N1~N4）进厂区。为保障安全生产，提高开茂水厂供电稳定性，及时发现、排除隐患。采购人委托成交供应商负责开茂水厂10kV备供线路的运行维护检修工作。

线路范围：从35kV城关变电站10kV母线924#开关下桩头起至开茂水厂止，包含10kV城开线架空线电杆53基，约4.5公里；转接电缆（埋地），铁塔4基，长度约0.8公里。全线长度约5.3公里。
二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	1.供应商需具有电力承装（修、试）五级及以上资质。服务人员应具备相应的资质证书，并按规定接受相应安全培训，具备相应专业技能(服务人员必须具备高压电工证)。
	提供企业、人员资质证书/参与竞争阶段
	是

	2.线路的巡检、维护、记录和报告必须按照《架空送电线路运行规程》和《架空配电线路运行规程》中的要求规定执行。巡检、维护等工作要求提供巡检、维护报告和记录，包括文字、照片、视频等资料。相关资料在本次巡检或维护后5个工作日内递交给采购人。故障涉及需停电或更换设备、元器件的，成交供应商需编制方案报采购人同意后按程序实施
	提供能满足此要求的书面承诺/参与竞争阶段
	是

	3.定期巡检不少于每月1次；雨季，雷电、大雨、大雪、大风天气预警则需增加巡检。采购人备供线路异常时供应商需对架空线进行故障巡检，配合采购人恢复正常供电。供应商巡检、维护人员应不少于两人，按照电力作业规程做好安全防护措施。供应商每季度提前十天报巡检计划与采购人商定时间，并共同签署认可，采购人协助办理维护、故障维护的停、送电联系手续。
	提供能满足此要求的书面承诺/参与竞争阶段
	是

	4.采购人线路异常时，供应商须进行故障巡检，故障响应时间不超过    小时(最低要求不得超过0.5小时)，故障响应到场时间不超过       小时(最低要求不得超过6小时)
	提供能满足此要求的书面承诺/参与竞争阶段
	是


三、其他要求

（一）执行标准
供应商需严格按照国家及有关部委颁布的《电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《电力生产事故调查规程》、《电网调度管理条例》、《架空送电线路运行规程》、《架空送电线路检修工艺导则》、 《电力安全工作工程（电力线路部分）》、《电力安全工作工程（变电站部分）》、 《电力设备预防性试验规程》等有关规定进行巡检和维护保养。

（二）相关要求

1.供应商巡检、维护内容包括杆塔、导线、绝缘子、避雷器、金具、接地线、通道环境等，保障电力架空线路安全正常使用。对杆塔基础进行检查，对基础滑坡进行处理；对线路通道内季节性、个别部位自然生长的藤蔓、小树等零星植物进行清理。如大面积自然生长、人为栽种的林木，由采购人另行安排清理并支付相应补偿费用。对发现的隐患及时处理，如影响线路使用的，及时报告采购人，根据采购人安排进行处理。
2.在合同期间内，供应商负责巡检、维护的人工费用。在一个运维周期（一年）内，供应商负责一组10kV避雷器损坏的恢复。对其余产生的材料费用在500元以下的，由供应商负责；在500元以上的，由采购人审核报批,供应商实施后另行支付；供应商每季度提前十天报巡检计划与采购人商定时间，并共同签署认可，供应商协助办理维护、故障维护的停、送电联系手续。巡检、维护等工作要求提供巡检、维护报告和记录，包括文字、照片、视频等资料。相关资料在本次巡检或维护后5个工作日内递交给采购人。
3.供应商负责高压电气设备、架空线路维护及其高压线路清障、故障排除过程中的安全工作，按规操作。如在维护及故障排除过程中发生意外事故及人身伤害事故及第三方责任事故，主要责任由供应商自行负责。
（三）维保要求

1.供应商每月定期巡查高压电气设备及架空线路的运行情况，定期巡查每年不得少于12次，故障巡查每年不得少于4次，优质高效的提供维护及故障排除服务，保证采购人高压电气设备及线路的正常运行。

2.供应商根据采购人用电实际情况，供应商每季度提前十天报维保计划与采购人商定维保时间，并共同签署认可，供应商协助办理维护、故障维护的送电联系手续。

3.在接到采购人故障通知后，供应商在0.5小时内响应，不超过6小时小时内（特殊天气和不可抗原因除外）到达现场，组织力量予以排除，帮助采购人尽快恢复正常用电。
4.在整个维保过程中，每月维保供应商应出具报告及资料，并由双方现场人员签证确认，并留下维保工作影像资料。

5.根据采购人需求，供应商提供必要的技术咨询培训服务，帮助采购人提高对高压电气设备的管理水平。

6.供应商的维护人员必须具备高压电工特种作业上岗操作证和高处作业证（如需登高作业），并且身体满足上岗条件，必须详细列出主要维修人员名单和资质。

7.维保故障处理涉及需停电或更换设备、元器件的，根据维保报告另编制方案报采购人同意后按程序实施。

附件2:

《响应文件格式要求》
1.响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）国家能源局颁发的电力承装（修、试）五级及以上资质，且在有效期内，提供证书等相关资料复印件加盖单位公章。

★（4）拟配备的服务人员应具备相应的资质证书，并按规定接受相应安全培训，具备相应专业技能(服务人员必须具备高压电工证、高处作业证)，提供证书等相关资料复印件加盖单位公章。
★（5）供应商必须符合附件1《技术标准和要求》。供应商需按照附件1《技术标准和要求》的要求提供证明资料、响应资料及承诺函，以上资料需加盖单位公章。

★（6）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）
★（7）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2.特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以              元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
3.合同付款方式

合同期内，按运维年度支付费用。既服务满一年后经采购人确认线路情况与相关资料后扣除相关维修费用后60日内，采购人无息付清当年度费用。

备注：相关维修费用是指采购人通知我司维护，在规定时间内我司未履行维护义务或者维护不合格的，采购人有权自行维护或委托第三方维护，费用由我司承担。

4.履约保证金：本项目为年度合同，采用固定金额缴纳，金额为5000.00元。我司从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。履约保证金待合同履行完毕后，无质量问题或售后服务问题，采购人无息全额退还履约保证金。
5.违约责任

（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按银行存款同期利率向我司支付违约金。

（2）我司未按合同约定或报送的工作计划完成工作，则我司应按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。服务延迟30日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同，同时采购人可视情况将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（3）材料验收不合格或所供材料有严重质量问题的，采购人有权拒付合同款，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（4）我司不按合同约定向采购人提供服务的，经三次催办仍未按合同提供服务的，应按年度合同总价款的30 ％向采购人支付违约金，并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（5）第三人就乙方提供的材料提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（6）我司在巡检、维护作业中，如有违反相关安全规定的，应立即整改；如经采购人要求整改而拒不整改的，采购人有权要求停止作业，未完成作业视为未按合同约定完成工作。
（7）合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
6.我司完全知晓并了解附件4“合同主要条款”中的内容，如果我司被确定为本项目的成交供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

7.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不得低于： 30 个日历天。）

8.其他承诺：                （若有，请供应商自行添加）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日
报价明细表

供应商自拟报价明细表
1.以上报价包含24个月服务期限内的采购人委托供应商按本文件附件1“技术标准和要求”和附件4“合同主要条款”。

2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注：1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.供应商的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

附件4：

合同主要条款
发包人（全称） ：                               （以下简称甲方）
承包人（全称）：                                （以下简称乙方）
经甲乙双方协商，按照国家及有关部委颁布的《电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《电力生产事故调查规程》、《电网调度管理条例》、《架空送电线路运行规程》、《架空送电线路检修工艺导则》、 《电力安全工作工程（电力线路部分）》、《电力安全工作工程（变电站部分）》、 《电力设备预防性试验规程》等有关规定，根据国家、部、省各级颁布的有关规程及设计资料和图纸，甲方委托乙方对甲方10kV城开线进行运行维护、检修管理工作，订立本合同。

一、工程概况

开茂水厂有主、备供10KV外线电源，其中备供线路是由城关变电站10kV母线924#开关下桩头经10KV城开线（架空线）1#~53#杆，转接到开茂水厂铁塔（N1~N4）进厂区。为保障安全生产，提高开茂水厂供电稳定性，及时发现、排除隐患。甲方委托乙方负责开茂水厂10kV备供线路的运行维护检修工作。

二、项目范围

从35kV城关变电站10kV母线924#开关下桩头起至开茂水厂止，包含10kV城开线架空线电杆53基，约4.5公里；转接电缆（埋地），铁塔4基，长度约0.8公里。全线长度约5.3公里。

包含线路、杆塔及附属设施的巡检、维护；故障、隐患的排除；并对线路通道清障和线路大修作业提出指导方案意见。

三、相关要求

（一）乙方应按照响应文件中的承诺配备具有资质的，具有响应专业技能的服务人员承担本合同工作。

（二）线路的巡检、维护、记录和报告必须按照《架空送电线路运行规程》和《架空配电线路运行规程》中的要求规定执行。巡检、维护等工作要求提供巡检、维护报告和记录，包括文字、照片、视频等资料。相关资料在本次巡检或维护后5个工作日内递交给甲方。故障涉及需停电或更换设备、元器件的，中标单位需编制方案报业主同意后按程序实施
（三）定期巡检不少于每月1次；雨季，雷电、大雨、大雪、大风天气预警则需增加巡检。甲方备供线路异常时乙方需对架空线进行故障巡检，配合甲方恢复正常供电。乙方巡检、维护人员应不少于两人，按照电力作业规程做好安全防护措施。乙方每月提前十天报巡检计划与甲方商定时间，并共同签署认可，甲方协助办理维护、故障维护的停、送电联系手续。
（四）乙方巡检、维护内容包括杆塔、导线、绝缘子、避雷器、金具、接地线、通道环境等，保障电力架空线路安全正常使用。对杆塔基础进行检查，对基础滑坡进行处理；对线路通道内季节性、个别部位自然生长的藤蔓、小树等零星植物进行清理。如大面积自然生长、人为栽种的林木，由采购人另行安排清理并支付相应补偿费用。对发现的隐患及时处理，如影响线路使用的，及时报告甲方，根据甲方安排进行处理。
（五）在合同期间内，乙方负责巡检、维护的人工费用。在一个运维年度内，乙方负责一组10kV避雷器损坏的恢复。对其余产生的材料费用在500元以下的，由乙方负责；在500元以上的，由甲方审核报批,乙方实施后另行支付；
（六）巡检、维护等工作要求提供巡检、维护报告和记录，包括文字、照片、视频等资料。相关资料在本次巡检或维护后5个工作日内递交给甲方。

（七）甲方线路异常时，供应商须进行故障巡检，故障响应时间不超过    小时，故障响应到场时间不超过       小时。

（八）乙方负责高压电气设备、架空线路维护及其高压线路清障、故障排除过程中的安全工作，按规操作。如在维护及故障排除过程中发生意外事故及人身伤害事故及第三方责任事故，主要责任由乙方自行负责。
四、合同价款的结算方式及支付方式

签约合同总价合计为含税价（小写）：*.*元，大写：人民币: 人民币：* 。

（一）结算方式：合同期内，按运维年度支付费用。既服务满一年后经甲方确认线路情况与相关资料后扣除相关维修费用后60日内，甲方无息付清当年度费用。

备注：相关维修费用是指甲方通知乙方维护，在规定时间内乙方未履行维护义务或者维护不合格的，甲方有权自行维护或委托第三方维护，费用由乙方承担。

（二）收款票据资料约定

 乙方应在甲方付款前，就本合同约定事项，向甲方开具真实、合法、有效的税率为        的增值税电子普通发票，并保证票据信息准确。如甲方在使用该票据时有下列情况，导致出现法律责任、经济纠纷和损失，由乙方承担相应责任。
     1.乙方提供的增值税电子普通发票必须在发票开具后传送至甲方预留的电子邮箱内。
     2.乙方发票信息（包括名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号）必须是在主管税务机关备案的信息，若信息变更应及时通知甲方。如乙方随意改变信息或开具错误，导致发票无法认证，由乙方更正并重新开具发票，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。
     3.因乙方纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，未及时通知甲方而造成的甲方相关损失由乙方全额承担。
    4.乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方自行承担相应法律责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
     乙方向甲方申请付款时，应附相关资料，如经相关单位确认的到货验收单、移交验收单等，如因国家政策调整或纳税人身份发生改变导致增值税税率发生变化，合同价格中的不含税价格不做调整，仅根据税率变化对合同价格产生的影响，重新签订补充协议约定合同价款。
（三）乙方向甲方申请付款时，应附相关资料，如经相关单位确认的到货验收单、移交验收单等。

（四）支付方式

□现金\□支票\□汇款\(银行转账\□其他。

甲乙双方职责

（一）甲方权利义务
1.甲方有权要求乙方按照本合同约定进行巡检、维护。

2.甲方有权按照相关电力规程、规定和本协议的内容对乙方的运行维护工作进行监督，并提岀整改意见；
3.甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

4.本合同约定的其他权利和义务。

（二）乙方权利义务

1.乙方有权利要求甲方按合同约定支付价款。

2.乙方有责任按本合同约定完成工作内容
3.乙方有责任定期向甲方报送线路及设备的巡视报表、缺陷处理报告；自觉接受甲方对乙方的工作检查。

4.乙方有责任按规操作；负责巡视、维护过程中人员、设施设备的安全工作。

5.本合同约定的其他权利和义务。

六、违约责任

（一）甲方无正当理由未按合同约定向乙方支付合同价款的，应按银行存款同期利率向乙方支付违约金。

（二）乙方未按合同约定或报送的工作计划完成工作，则乙方应按逾期每日向甲方支付100 元的逾期违约金，累计计算，该违约金甲方可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。服务延迟30日及以上的，甲方有权单方面无责解除合同，同时甲方可视情况将乙方列入甲方供应商信用信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（三）材料验收不合格或所供材料有严重质量问题的，甲方有权拒付合同款，造成损失的乙方应全额赔偿，同时甲方有权视情况单方面无责解除合同并将乙方列入甲方供应商信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（四）乙方不按合同约定向甲方提供服务的，经三次催办仍未按合同提供服务的，应按年度合同总价款的 30 ％向甲方支付违约金，并将乙方列入甲方供应商信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（五）第三人就乙方提供的材料提出权利主张的，由乙方负责处理，由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

（六）乙方在巡检、维护作业中，如有违反相关安全规定的，应立即整改；如经甲方要求整改而拒不整改的，甲方有权要求停止作业，未完成作业视为未按合同约定完成工作。
上述违约金可由乙方以现金转账的方式缴纳也可由甲方从任意应付款、应退还款项中扣除。

  （七）本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
七、合同的变更和解除

（一）本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

（二）本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同：

1.双方协商一致。

2.法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

八、通知及送达

（一）双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，送达地址为双方在本合同上填写的地址。

（二）甲方为履行本合同的指定联系人为       ，联系电话为       ；乙方为履行本合同的指定联系人为：      ，联系电话为         。

（三）任何一方的地址或联系人等涉及重大信息发生变更时，须在变更前3日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

九、合同履约保证金

（一）履约保证金金额：本项目为年度合同，采用固定金额缴纳，金额为5000.00元。
（二）履约保证金缴纳：                      
（三）履约保证金退还：合同履行完毕后，无质量问题或售后服务问题，采购人无息全额退还履约保证金。

十、争议的解决

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

（一）本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日生效。

（三）合同期限：合同签订之日生效，有效期24个月，即202x年xx月xx日至 202x年xx月xx日，
（四）甲方的竞价公告、乙方报价文件作为合同附件，同具法律效力。
1

