附件1
技术标准和要求
一、项目情况概述

运维模式：供应商使用现有设备、替换设备或新增附属设备等在根据安防监控系统相关要求和运维合同下完成污水厂站的视频监控系统运维项目的全部相关内容。

供应商承担运维职责，保证监控系统的正常运行，制定操作维修规程和日常管理制度，建立完整运维记录，并接受相关部门及采购人的检查。依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ／T 16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合采购人监控设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到采购人实际使用的要求。

二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	供应商需确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统与北京标准时间误差不超过60秒。确保各子系统和系统之间配套联动的工作正常，防护牢固，工作环境清洁。确保漏电保护功能、UPS后备供电功能、防雷接地功能等工作正常，确保传输功能工作正常，确保传输至上级监管部门视频监控信号正常。
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	供应商负责运维的监控设备：
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	前端部分：监控摄像头、监控电源、支架、护罩等；

传输、辅助部分：光缆、电缆、网线、交换机等；

存储设备：NVR录像机、监控硬盘等；

中心设备：解码器、拼接屏、管理中心平台、监控电脑、服务器等；
	
	

	维护内容：
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查；

所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等；

监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；

监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；

解码器、拼接屏图像画面的切换、轮巡功能的日常维护等；

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等；

对系统产生的报警（如设备离线、存储失败、网络中断、视频丢失、硬盘故障、CPU/内存/磁盘空间过载等）进行即时响应和处理，记录告警原因及解决措施。

检查系统运行性能指标（网络带宽占用、服务器负载、存储I/O、解码能力等），确保其在合理范围内。

备品备件，对常规设备，如：各种规格的摄像头、监控硬盘、交换机、分配器、网络水晶头、电源适配器、各类线缆等进行备货，若在运维期间有需更换的设备，由供应商负责免费进行更换。价值较高的解码器、拼接屏、管理中心平台、服务器、NVR录像机出现硬件故障由供应商负责修复，无法修复的情况由采购人负责更换。
	
	

	定期巡检
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	每月一次定期检修保养相关设备，运维过程中需保留图片或影响资料，工作完成后提交相关表格给相关负责人签字确认，保障设备正常运转，具体内容如下：

每月查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并做好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换。

每月对效果不好的摄像镜头必须及时调整好焦距、光圈、方向、测量电源电压是否正常等，保证安装牢固，并由控制中心主管（主办）确认符合安防使用要求。

每月对图像质量进行检查，包含画面清晰度、角度、遮挡情况、补光效果等，对检查情况作好记录，并及时维修传输质量有问题的信号。

每月检查硬盘录像机存储空间使用情况、数据的完整情况、存储设备硬盘的SMART状态和坏道情况（异常时及时更换故障硬盘）。确保录像按既定策略（时间、点位、事件）完整存储。对关键配置和重要录像（如事件录像）进行定期备份，并异地保存。
每月查看视频监控系统软件操作日志及系统日志、错误日志。排查故障及预先发现问题。
每月检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。
每月进行网络连通性测试、带宽测试、延迟测试，确保满足视频传输要求。
在故障响应时间内检查反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证监控系统正常运行。
对水晶头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换。
每个季度检测安防监控系统各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助采购人设定使用各种数据，确保设备各项功能良好。
每季度对运维设备进行外部外部除尘，除尘时需使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂。每半年进行一次设备的彻底除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。
每季度备份系统关键配置（设备配置、平台配置、用户权限等），并验证备份的有效性和可恢复性。
对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，半年做一份系统运行状态及维保报告。 
及时关注厂商发布的软件更新、补丁和安全公告。制定严格的升级计划和回退方案，在非业务高峰时段进行系统软件、固件升级，修复已知漏洞，提升系统稳定性和安全性。
确保所有服务器、工作站安装并及时更新防病毒软件，定期进行全盘扫描。严格限制外接存储设备的使用。
根据监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。
	
	

	故障处理与响应
供应商在接到故障通知后立即做出响应，采取有效措施（如重启服务、切换备用设备、更换备件、恢复配置、协调网络运营商等）尽快恢复系统功能。优先保障关键区域和重点点位。

完整记录故障现象、发生时间、处理过程、根本原因、解决时间、遗留问题和改进建议，形成故障报告。

响应时间：

系统出现警告，不影响系统运行：2小时内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），可远程指导现场人员进行初步处理，若无法恢复，24小时内到达现场并完成处理；

出现局部设备故障，但系统正常运行，不影响厂区关键区域监控：2小时内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），可远程指导现场人员进行初步处理，若无法恢复，8小时内到达现场并完成处理；

系统故障，大面积监控丢失或影响厂区关键区域监控：2小时内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），3小时内到达现场并完成处理。
每次故障处置结束后24小时内，供应商应向采购人提供盖有供应商公章的设备故障情况说明（含：故障原因、维护维修内容等）。
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	技术支持
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	对于临时出现的使用、操作或其他非故障的问题提供电话远程解决方案、操作方法及技术指导。

在运维期内，供应商提供每月不小于48小时驻场服务。每次运维工作结束后向采购人汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由采购人相关人员签字并留存备案。对于敏感期间和重要任务保障期间，应采购人要求，派遣专业人员前往指定场所执行保障值班任务。
	
	

	资料要求
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	供应商负责建立完整的运维记录，应包括视频监控设备巡检记录、定期维护记录、故障维修记录、主件或附属件更换记录、异常情况记录、培训记录等；

记录要求真实、准确、完整，书写工整；

记录应妥善保管，以备相关部门和采购人检查；

供应商负责建立并持续更新完整的系统文档，包含：
系统拓扑图、点位分布图、线路图（光缆/网线）。

设备清单（型号、序列号、IP地址、位置、维保信息）。

配置手册、操作手册、应急预案。
	
	

	现场评估

供应商在参与竞争阶段前应对运维环境、条件、设施设备等与运维工作相关的内容进行实地考察。在参与竞争阶段需提供已完全了解运维相关内容及现场设备情况的承诺函，并加盖鲜章。
	提供承诺并加盖公章/参与竞争阶段
	是

	运维人员
供应商的运维服务人员应具有电工证，并提供电工证复印件。
	提供电工证复印件/参与竞争阶段
	是


三、其他要求

范围边界
采购人：设备安装场所，供电电源（搭火点）。

供应商：在采购人提供的条件下完成污水厂的视频监控系统运维服务全部流程的相关内容。项目内容参见：三、其他要求：（五）运维项目内容清单，项目不仅限于此，与视频监控系统相关的所有内容都在运维范围内，在运维期间供应商在经过采购人同意的情况下可以对运维对象进行优化。

安全

供应商应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。在运维期间如违反安全用电相关定、未按照设备操作手册相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由供应商自行负责。

运维服务情况评分

运维服务期间采购人每个月底以厂为单位将对供应商进行运维工作确认及评分,具体内容见三、其他要求：（五）运维服务情况评分确认表，总分100分，合格分数90分，若当月得分低于90分，每低1分扣除运维费用100元。每季度得出的平均分数作为本季度合同执行的考核分数，若季度平均分数低于80分，采购人有权终止合同，并且有权将供应商列入供应商信用信息管理库“黑名单”。

运维服务情况评分确认表
	地点：             时间段：      年，     月       分数合计：

	序号
	内容
	评分
	扣款金额及意见
	备注

	1
	设备完好率
	　
	
	该项总分20分，该月中该厂站出现设备完好率低于95%累计天数达到3天以上，每超过1天扣3分，低于90%累计7天以上或若因维护不到位导致关键区域未监控、历史记录严重缺失等情况，引发了环保、安全或其他方面的不良影响，该项不得分。

	2
	故障响应
	
	
	该项总分20分，乙方接到通知后立即做出响应，并在约定时间内到达现场。乙方发现故障或接到故障通知，应在约定时间内组织现场处理并排除故障。以上超过约定时限的情况，每超过1小时扣1分。

	3
	设备维护
	
	
	该项总分20分，未在合同约定时限内或未按照维护内容进行设备的日常维护、隐患检测、备件更换等情况，出现一次扣2分。

	4
	技术支持与技术资料交底
	　
	
	该项总分10分，乙方需提供与运维相关的技术支持与技术资料，配合度不高的情况出现一次扣3分，拒绝提供的情况该项不得分。

	5
	录像完整性
	
	
	该项总分10分，抽查不同点位、不同时间段的录像文件，确保可正常播放、无花屏、无丢帧、时间戳准确。若出现录像异常无法查询的情况，每查到1个点位扣1分，若上月出现问题的点位本月依然存在，且供应商处理不及时，该项不得分。

	6
	运维记录、资料、报告
	　
	
	该项总分10分，包含运维记录、设备故障情况说明、比对报告资料、备案报告、技术资料等。以上资料要求真实、准确、完整，必须与设备上记录的数据、操作、维护、故障、异常情况等日志形成一一对应关系，书写工整。若出现缺失、出错、不规范、字迹不工整或未按合同约定时间出具等情况，出现一次扣2分。

	7
	其他
	　
	
	该项总分10分，设备软硬件升级、与运维相关工作的配合程度、做运维相关工作时的消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全情况等。以上内容每出现一次扣3分。

	
	注：每月进行一次评分，总分100分，合格分数90分。

	
	

	
	 供应商确认签字：                       厂部确认签字：


附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效报价文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）

致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司

1.我公司全面研究了贵公司的                          项目的询价文件及相关资料。经研究，我方愿以（大写）                 ，（小写）¥             元的报价（详见报价明细表），遵照询价文件要求完成各项工作。报价包含但不限于在相关法律法规、环保部门规定和采购合同下，乙方提供塘汛污水处理厂、永兴污水处理厂和七星坝污水处理厂视频监控设备合同范围内的运维服务，包含乙方对运维的设施和设备进行管理、维护、维修和软硬件升级等相关内容及其产生的相关费用；提供运维服务及相关的资料、材料、备品备件、耗材、记录本及其它物品等工作及其产生的相关费用；负责将信号接入污水厂视频监控系统并显示到监控平台及其产生的相关费用；负责将信号接入并上传到上级部门监控平台及其产生的相关费用；乙方应无条件配合甲方迎接环保住建等相关部门的重大检查工作，及时响应甲方到场服务；利润、税金等符合“技术标准和要求”中全部要求的采购服务范围内全部视频监控设备采购、安装、调试、运行维护产生的费用。

2.我们承诺，我们所递交的报价文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响。

3.如果确认我司为中选候选人，我司将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵司的询价文件和询价文件附件中的合同主要条款以及我司的报价文件将构成约束双方的合同。

4.如果确认我方为中选候选人，我方将保证按规定的期限完成任务。
5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同贵司在官方网址发出的结果公示将构成双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6． 其他承诺：

6.1若我方被确定为中选候选人，同意按照询价文件附件1“技术标准和要求”以及附件4“合同主要条款”内容执行。

6.2             （若有）。

比选申请人（盖公章）：                   

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

电话：   

	项目报价明细表

	塘汛污水厂

	序号
	位置
	数量
	单位
	备注
	报价（元）

	1
	A区
	滤池
	1
	个
	
	

	2
	
	生化池东侧
	1
	个
	
	

	3
	
	生化池西侧
	1
	个
	
	

	4
	
	加药机柜间
	1
	个
	A区加药间配电室
	

	5
	
	加药间厂房
	1
	个
	次氯酸钠储罐
	

	6
	
	次入口1
	1
	个
	
	

	7
	
	次入口2
	1
	个
	
	

	8
	
	滤池外道路
	1
	个
	
	

	9
	
	滤池外围墙
	1
	个
	
	

	10
	
	1#二沉池
	1
	个
	
	

	11
	
	2#二沉池
	1
	个
	
	

	12
	
	滤池后围墙
	1
	个
	
	

	13
	
	滤池反冲洗泵房
	1
	个
	
	

	14
	预处理段
	细格栅及沉砂池
	1
	个
	
	

	15
	
	1#生化池南侧
	1
	个
	1#生化池靠近C区
	

	16
	
	碳源投加间外围墙1
	1
	个
	调节池
	

	17
	
	碳源投加间外围墙2
	1
	个
	
	

	18
	
	提升泵房外路口2
	1
	个
	截流井对碳源投加间道路
	

	19
	
	粗格栅及提升泵
	1
	个
	
	

	20
	
	碳源加药设备间
	1
	个
	
	

	21
	
	碳源加药机柜间
	1
	个
	
	

	22
	
	2#生化池北侧
	1
	个
	
	

	23
	
	提升泵房外路口1
	1
	个
	截流井对食堂道路
	

	24
	
	2#生化池南侧
	1
	个
	
	

	25
	
	1#生化池北侧
	1
	个
	
	

	26
	二沉池
	1#二沉池
	1
	个
	
	

	27
	
	2#二沉池
	1
	个
	
	

	28
	
	3#二沉池
	1
	个
	
	

	29
	
	4#二沉池
	1
	个
	
	

	30
	
	集配水井2
	1
	个
	
	

	31
	纤维滤池
	滤池外围墙1
	1
	个
	
	

	32
	
	滤池外围墙2
	1
	个
	
	

	33
	
	滤池廊道
	1
	个
	出水廊道
	

	34
	
	滤池及控制室
	1
	个
	
	

	35
	
	反冲洗泵房
	1
	个
	
	

	36
	二期配电室
	二期配电室柜间
	1
	个
	
	

	37
	
	鼓风机房
	1
	个
	
	

	38
	
	配电室外道路口1
	1
	个
	生化池-鼓风机中间道路
	

	39
	
	配电室外道路口2
	1
	个
	一期-B区中间道路
	

	40
	
	二期配电室高压室
	1
	个
	
	

	41
	
	二期配电室低压室
	1
	个
	
	

	42
	B区
	加药间外道路1
	1
	个
	加药间外对一期道路
	

	43
	
	加药间仪表间
	1
	个
	
	

	44
	
	加药机柜间
	1
	个
	
	

	45
	
	加药间外路口1
	1
	个
	加药间对二沉池道路
	

	46
	
	加药间
	1
	个
	
	

	47
	
	加药间外次入口
	1
	个
	
	

	48
	
	脱水间机柜房
	1
	个
	配电室
	

	49
	
	脱水间外道路1
	1
	个
	生化池北围墙道路
	

	50
	
	脱水间外道路2
	1
	个
	泥饼柜外道路
	

	51
	
	脱水间主厂房
	1
	个
	
	

	52
	
	离心机平台
	1
	个
	
	

	53
	
	仪表间及值班室
	1
	个
	
	

	54
	
	进水站房
	1
	个
	
	

	55
	生产管理用房
	生产管理用房外道路
	1
	个
	
	

	56
	
	生产管理用房机柜间
	1
	个
	新中控机房
	

	57
	
	生产管理用房控制室
	1
	个
	新中控
	

	58
	一期
	车棚
	1
	个
	
	

	59
	
	厂区主道路
	1
	个
	
	

	60
	
	厂区大门
	1
	个
	
	

	61
	
	出水
	1
	个
	
	

	62
	
	综合楼大门
	1
	个
	
	

	63
	
	出水口
	1
	个
	
	

	64
	
	曝气池通道
	1
	个
	
	

	65
	
	进水站房
	1
	个
	
	

	66
	
	出水站房
	1
	个
	
	

	67
	
	风机房通道
	1
	个
	
	

	68
	提标
	食堂前
	1
	个
	
	

	69
	
	膜池1
	1
	个
	
	

	70
	
	膜池2
	1
	个
	
	

	71
	
	生化池通道
	1
	个
	
	

	72
	
	膜设备间
	1
	个
	
	

	73
	
	调节池通道
	1
	个
	
	

	74
	
	膜格栅一层
	1
	个
	
	

	75
	
	膜格栅二层
	1
	个
	
	

	76
	
	水解酸化池
	1
	个
	
	

	77
	
	膜设备间通道
	1
	个
	
	

	78
	
	化验室
	1
	个
	
	

	79
	环保监控
	在线监控室
	1
	个
	上传至环保
	

	80
	
	总排口
	1
	个
	上传至环保
	

	81
	
	生化池1
	1
	个
	上传至环保
	

	82
	
	生化池2
	1
	个
	上传至环保
	

	83
	三期
	调节池道路边
	1
	个
	
	

	84
	
	出水检测室道路边
	1
	个
	
	

	85
	
	滤池道路边
	1
	个
	
	

	86
	
	中水深度处理围墙边
	1
	个
	
	

	87
	
	滤池围墙北边
	1
	个
	
	

	88
	
	二沉池道路边
	1
	个
	
	

	89
	
	节流井围墙北边
	1
	个
	
	

	90
	
	节流井围墙西边
	1
	个
	
	

	91
	
	除臭设备
	1
	个
	
	

	92
	
	节流井道路边
	1
	个
	
	

	93
	
	滤池围墙东边
	1
	个
	
	

	94
	
	进水仪表间
	1
	个
	
	

	95
	
	4号二沉池
	1
	个
	
	

	96
	
	细格栅爆气沉砂池2
	1
	个
	
	

	97
	
	高压配电室
	1
	个
	
	

	98
	
	滤池管廊间枪机
	1
	个
	
	

	99
	
	接触消毒池
	1
	个
	
	

	100
	
	5号PLC
	1
	个
	
	

	101
	
	2号生化池北面
	1
	个
	
	

	102
	
	2号二沉池
	1
	个
	
	

	103
	
	加药间
	1
	个
	
	

	104
	
	反冲洗设备房
	1
	个
	
	

	105
	
	鼓风机房
	1
	个
	
	

	106
	
	粗格栅提升泵房
	1
	个
	
	

	107
	
	配电室
	1
	个
	
	

	108
	
	1号生化池南面
	1
	个
	
	

	109
	
	调节池电动葫芦
	1
	个
	
	

	110
	
	滤池管廊间
	1
	个
	
	

	111
	
	1号生化池北面
	1
	个
	
	

	112
	
	2号生化池南面
	1
	个
	
	

	113
	
	6号PLC
	1
	个
	
	

	114
	
	1号二沉池
	1
	个
	
	

	115
	
	3号二沉池
	1
	个
	
	

	116
	
	细格栅及爆气沉砂池1
	1
	个
	
	

	117
	
	中间提升泵房
	1
	个
	
	

	118
	
	滤池搅拌器区
	1
	个
	
	

	119
	
	1号生化池电动葫芦
	1
	个
	
	

	120
	
	滤池控制室
	1
	个
	
	

	121
	
	出水仪表间
	1
	个
	
	

	122
	
	2号生化池电动葫芦
	1
	个
	
	

	123
	排口和溢流井
	塘汛厂外排水口
	1
	个
	
	

	124
	
	塘汛厂外一号排口
	1
	个
	
	

	125
	
	塘汛厂外溢流井
	1
	个
	
	

	126
	监控中心
	中心设备
	1
	套
	解码器、拼接屏、管理中心平台、监控电脑、服务器等
	

	127
	
	存储设备
	1
	套
	NVR录像机、监控硬盘等
	

	128
	其他
	传输、辅助设备
	1
	套
	光缆、电缆、网线、交换机等
	

	129
	塘汛小计
	摄像头数量
	125
	个
	
	

	永兴污水厂

	1
	扩建
	IP监控点
	1
	个
	
	

	2
	
	生产管理用房外广场
	1
	个
	
	

	3
	
	生产管理用房大门
	1
	个
	
	

	4
	
	生产管理用房一层走廊
	1
	个
	
	

	5
	
	生产管理用房二楼走廊
	1
	个
	
	

	6
	
	生产管理用房三层走廊
	1
	个
	
	

	7
	
	三层管理用房展览室
	1
	个
	
	

	8
	
	食堂
	1
	个
	
	

	9
	
	污泥浓缩池北侧道路
	1
	个
	
	

	10
	
	东区活性炭滤池与脱水机房间道路
	1
	个
	
	

	11
	
	脱水机房配电室
	1
	个
	
	

	12
	
	板框脱水机房
	1
	个
	
	

	13
	
	离心脱水机房
	1
	个
	
	

	14
	
	东区东侧主路
	1
	个
	
	

	15
	
	紫外提升泵房
	1
	个
	
	

	16
	
	紫外控制间
	1
	个
	
	

	17
	
	巴氏计量槽
	1
	个
	
	

	18
	
	东区配电间
	1
	个
	
	

	19
	
	东区配电间仓库
	1
	个
	
	

	20
	
	活性炭二层加建厂房
	1
	个
	
	

	21
	
	二期厂区南侧入口
	1
	个
	
	

	22
	
	改良AO池北侧西
	1
	个
	
	

	23
	
	改良AO池北侧东
	1
	个
	
	

	24
	
	改良AO池南侧西
	1
	个
	
	

	25
	
	改良AO池南侧东
	1
	个
	
	

	26
	
	高压配电间
	1
	个
	
	

	27
	
	低压配电间1
	1
	个
	
	

	28
	
	低压配电间2
	1
	个
	
	

	29
	
	控制柜间1
	1
	个
	
	

	30
	
	控制柜间2
	1
	个
	
	

	31
	
	西区配电间值班室
	1
	个
	
	

	32
	
	鼓风机房
	1
	个
	
	

	33
	
	MBR泵房
	1
	个
	
	

	34
	
	调节池内
	1
	个
	
	

	35
	
	厂区南侧道路
	1
	个
	
	

	36
	
	一级反应池
	1
	个
	
	

	37
	
	二级反应池
	1
	个
	
	

	38
	
	强化水解池南侧
	1
	个
	
	

	39
	
	强化水解池北侧
	1
	个
	
	

	40
	
	西区分配电间
	1
	个
	
	

	41
	
	药剂间北侧西
	1
	个
	
	

	42
	
	药剂间北侧东
	1
	个
	
	

	43
	
	药剂间南侧
	1
	个
	
	

	44
	
	活性炭滤池泵房
	1
	个
	
	

	45
	
	监控点1-1
	1
	个
	
	

	46
	
	进水站房
	1
	个
	
	

	47
	
	出水站房
	1
	个
	
	

	48
	
	中控室
	1
	个
	
	

	49
	一期
	一期污泥浓缩池
	1
	个
	
	

	50
	
	一期一楼走廊
	1
	个
	
	

	51
	
	一期巴氏槽出水
	1
	个
	
	

	52
	
	一期出水监测站外道路
	1
	个
	
	

	53
	
	一期大门
	1
	个
	
	

	54
	
	进水站房
	1
	个
	
	

	55
	
	出水站房
	1
	个
	
	

	56
	排口和溢流井
	永兴厂外排水口
	1
	个
	
	

	57
	
	永兴厂外溢流井
	1
	个
	
	

	58
	监控中心
	中心设备
	1
	套
	解码器、拼接屏、管理中心平台、监控电脑、服务器等
	

	59
	
	存储设备
	1
	套
	NVR录像机、监控硬盘等
	

	60
	其他
	传输、辅助设备
	1
	套
	光缆、电缆、网线、交换机等
	

	61
	永兴小计
	摄像头数量
	57
	个
	
	

	七星坝污水厂

	1
	一期
	厂区围栏旁边
	11
	个
	
	

	2
	
	综合楼一楼
	1
	个
	
	

	3
	
	综合楼二楼
	1
	个
	
	

	4
	
	泥饼柜
	2
	个
	
	

	5
	
	门卫大门口
	1
	个
	
	

	6
	
	门卫室后
	1
	个
	
	

	7
	
	脱尼间
	1
	个
	
	

	8
	
	出水明渠
	1
	个
	
	

	9
	
	D型滤池
	1
	个
	
	

	10
	
	进水站房
	1
	个
	
	

	11
	
	出水站房
	1
	个
	
	

	12
	二期
	生化池中部远期CA01
	1
	个
	
	

	13
	
	生化池中部远期CA02
	1
	个
	
	

	14
	
	生化池头部远期CA03
	1
	个
	
	

	15
	
	生化池头部远期CA04
	1
	个
	
	

	16
	
	生化池尾部远期CA05
	1
	个
	
	

	17
	
	生化池尾部本期CA06
	1
	个
	
	

	18
	
	生化池尾部4#楼梯口CA07
	1
	个
	
	

	19
	
	生化池尾部本期CA08
	1
	个
	
	

	20
	
	生化池中部3#楼梯口CA09
	1
	个
	
	

	21
	
	生化池头部本期CA10
	1
	个
	
	

	22
	
	1#变配电室CA11
	1
	个
	
	

	23
	
	1#变配电室CA12
	1
	个
	
	

	24
	
	1#PLC室CA13
	1
	个
	
	

	25
	
	发电机房CA14
	1
	个
	
	

	26
	
	鼓风机房CA15
	1
	个
	
	

	27
	
	主通道生化池尾部CA16
	1
	个
	
	

	28
	
	主通道生化池中部CA17
	1
	个
	
	

	29
	
	危品室CA18
	1
	个
	
	

	30
	
	加氯间CA19
	1
	个
	
	

	31
	
	高压配电室CA20
	1
	个
	
	

	32
	
	二沉池头部3#CA21
	1
	个
	
	

	33
	
	二沉池头部2#CA22
	1
	个
	
	

	34
	
	二沉池头部1#CA23
	1
	个
	
	

	35
	
	二沉池尾部3#CA24
	1
	个
	
	

	36
	
	二沉池尾部2#CA25
	1
	个
	
	

	37
	
	二沉池尾部1#CCA26
	1
	个
	
	

	38
	
	二沉池尾部通道CA27
	1
	个
	
	

	39
	
	二沉池头部通道CA28
	1
	个
	
	

	40
	
	二沉池头部通道CA29
	1
	个
	
	

	41
	
	二沉池头部通道CA30
	1
	个
	
	

	42
	
	2#PLC室CA31
	1
	个
	
	

	43
	
	2#变配电室CA32
	1
	个
	
	

	44
	
	出水在线监测室CA33
	1
	个
	
	

	45
	
	出水在线监测室外CA33-1
	1
	个
	
	

	46
	
	高效沉淀池头部通道CA34
	1
	个
	
	

	47
	
	污泥井泵CA35
	1
	个
	
	

	48
	
	高效沉淀池头部通道远期CA36
	1
	个
	
	

	49
	
	高效沉淀池头部远期CA38
	1
	个
	
	

	50
	
	尾水泵CA39
	1
	个
	
	

	51
	
	2#楼梯口CA40
	1
	个
	
	

	52
	
	预处理沉砂池CA41
	1
	个
	
	

	53
	
	预处理沉砂池恒压供水CA42
	1
	个
	
	

	54
	
	3#PLC室CA43
	1
	个
	
	

	55
	
	进水检测室CA44
	1
	个
	
	

	56
	
	预处理排渣平台CA45
	1
	个
	
	

	57
	
	2#楼梯口CA46
	1
	个
	
	

	58
	
	预处理格栅机CA47
	1
	个
	
	

	59
	
	高效沉淀池远期CA48
	1
	个
	
	

	60
	
	高效沉淀池本期CA49
	1
	个
	
	

	61
	
	滤池本期CA50
	1
	个
	
	

	62
	
	尾水明渠CA51
	1
	个
	
	

	63
	
	北线坡道口CA52
	1
	个
	
	

	64
	
	北线CA53
	1
	个
	
	

	65
	
	北线CA54
	1
	个
	
	

	66
	
	北线CA55
	1
	个
	
	

	67
	
	西线1#送风井口CA56
	1
	个
	
	

	68
	
	南线CA57
	1
	个
	
	

	69
	
	南线2#送风井口CA58
	1
	个
	
	

	70
	
	南线坡道口CA59
	1
	个
	
	

	71
	
	东线厂区道路CA60
	1
	个
	
	

	72
	
	东线加氯车间后CA61
	1
	个
	
	

	73
	
	东线高压室门口CA62
	1
	个
	
	

	74
	
	东线3#楼梯口CA63
	1
	个
	
	

	75
	
	厂区正门口CA64
	1
	个
	
	

	76
	
	中控室CA66
	1
	个
	
	

	77
	
	中控室机房CA67
	1
	个
	
	

	78
	排口和溢流井
	七星坝厂外排水口
	1
	个
	
	

	79
	
	七星坝场外溢流井
	1
	个
	
	

	80
	监控中心
	中心设备
	1
	套
	解码器、拼接屏、管理中心平台、监控电脑、服务器等
	

	81
	
	存储设备
	1
	套
	NVR录像机、监控硬盘等
	

	82
	其他
	传输、辅助设备
	1
	套
	光缆、电缆、网线、交换机等
	

	83
	七星坝小计
	摄像头数量
	90
	个
	
	

	摄像头合计
	272
	个
	
	


注：1、报价包含但不限于在相关法律法规、环保部门规定和采购合同下，乙方提供塘汛污水处理厂、永兴污水处理厂和七星坝污水处理厂视频监控设备合同范围内的运维服务，包含乙方对运维的设施和设备进行管理、维护、维修和软硬件升级等相关内容及其产生的相关费用；提供运维服务及相关的资料、材料、备品备件、耗材、记录本及其它物品等工作及其产生的相关费用；负责将信号接入污水厂视频监控系统并显示到监控平台及其产生的相关费用；负责将信号接入并上传到上级部门监控平台及其产生的相关费用；乙方应无条件配合甲方迎接环保住建等相关部门的重大检查工作，及时响应甲方到场服务；利润、税金等符合“技术标准和要求”中全部要求的采购服务范围内全部视频监控设备采购、安装、调试、运行维护产生的费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
附件4：
合同主要条款

鉴于甲方有特定服务需求，乙方具备相应服务能力，甲方因

  视频监控系统运维   项目（以下简称“项目”），委托乙方就前述项目应甲方的要求提供  运维  服务。为保证服务质量，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就委托服务事宜达成如下合同，并由双方共同恪守。​
第一条 服务团队

乙方同意接受甲方的委托，指派 专业运维 人员组建服务团队向甲方提供服务。其中，    为服务团队负责人，联系电话：       。若乙方变更团队成员，须经甲方同意。

第二条 委托服务事项​
2.1服务内容： 在相关法律法规、环保部门规定和采购合同下，乙方提供塘汛污水处理厂、永兴污水处理厂和七星坝污水处理厂视频监控设备合同范围内的运维服务。

2.1.1本项目运维项目明细表：
2.2服务范围： 包含乙方对运维的设施和设备进行管理、维护、维修和软硬件升级等相关内容及其产生的相关费用。提供运维服务及相关的资料、材料、备品备件、耗材、记录本及其它物品等工作及其产生的相关费用。负责将信号接入污水厂视频监控系统并显示到监控平台及其产生的相关费用。负责将信号接入并上传到上级部门监控平台及其产生的相关费用。乙方应无条件配合甲方迎接环保住建等相关部门的重大检查工作，及时响应到场服务（详细清单见附件1）。                 
2.3服务标准：依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ／T 16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件及技术标准和要求规定的内容，结合监控设备实际和管理要求，以使整个运维工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行。
2.4服务质量要求：确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统与北京标准时间误差不超过60秒。确保各子系统和系统之间配套联动的工作正常，防护牢固，工作环境清洁。确保漏电保护功能、UPS后备供电功能、防雷接地功能等工作正常，确保传输功能工作正常，确保传输至上级监管部门视频监控信号正常。                
2.5服务所达到的目的：保证视频监控系统正常运行。
2.6服务方式：按“技术标准和要求”执行。
2.7服务地点：塘汛污水厂、永兴污水厂、七星坝污水厂。     
2.8 乙方应按照国家、行业标准及本合同约定的服务要求，为甲方提供专业、高效、优质的服务。​
第三条 服务期限​
3.1 本合同服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

第四条 服务费用及支付方式​
4.1 服务费总额：含税金额总计为人民币     元（人民币大写：      ）。该等费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。
    4.2 支付方式：​
乙方按甲方提供的信息向甲方开具真实、合法、有效的等额增值税 普通 发票，甲方凭乙方开具的发票支付服务费，并按以下方式向乙方付款：
　　甲方分期向乙方支付服务费：合同周期内分两次支付合同价款，第一次为服务期满6个月，第二次为合同到期后 ，每次需乙方提交支付依据后支付（支付依据：运维记录、运维服务情况评分确认表（见视频监控系统运维技术标准和要求）、乙方提供的合同金额（需减扣款）等额增值税发票，具体内容以甲方实际要求为准。）。
4.3乙方银行账户信息如下：
　　户名：                        
账号：                        
开户行：                      
第五条 履约保证
5.1乙方以银行转账方式交纳履约保证金,履约保证金为合同价的10%，共计人民币     元（人民币大写：        元整）。乙方在中选后接到甲方通知后5个工作日内，通过乙方银行基本账户转账交纳。
甲方指定的如下账户：
户名：                        
账号：                        
开户行：                      
5.2履约保证金退还：合同履行完毕无服务质量问题无息退还履约保证金。
第六条 双方权利和义务​
6.1 甲方权利和义务​
6.1.1 有权对乙方的服务过程及结果进行监督、检查和验收。
6.1.2甲方有权针对乙方提供的服务进行入场协调，对乙方的工作成果提出意见或建议、进行检验。

6.1.3对于乙方为甲方所提供的服务，甲方在收到乙方要求其确认的请求后，应及时给予乙方答复。

6.1.4 按照本合同约定向乙方支付服务费用。​

6.1.5甲方如需变更项目内容，应提前3日书面通知乙方，并给乙方必要的变更时间。

6.1.6 甲方应当真实、详尽、及时地向乙方披露与委托服务事务相关的具体情况，提供与委托服务事务有关的文件及其他事实材料。​

6.1.7甲方确保所提供资料之真实性、合法性、有效性、准确性和完整性。

6.1.8甲方有权要求乙方交付符合本合同约定的服务。

6.1.9甲方有权要求乙方按本合同约定的时间、地点向甲方或甲方指定的接受人提供服务。

6.1.10提供视频监控系统设备运行的现场条件。如独立规范的设备房间、系统接地、安全稳定的电源等。

6.1.11为乙方的运维服务工作提供便利的条件（含：出入厂区、事故调查等）。

6.1.12对价值较高的解码器、拼接屏、管理中心平台、服务器、NVR录像机出现严重的硬件故障，乙方无法修复的情况由甲方负责更换。
6.1.13按本项目的“技术标准和要求”中对甲方提出的除以上条款以外的其他权利和义务执行。
6.2乙方权利和义务​
6.2.1 有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。​
6.2.2 按照本合同约定的服务内容、标准和期限，组织专业人员及时、有效地完成服务工作。​

6.2.3乙方应在本合同约定的期限内，完成合同约定项目，并通知甲方进行验收，且乙方应协助甲方对工作成果进行验收，就甲方需要注意的事项以书面形式提请甲方注意。

6.2.4对甲方提出的有关本合同项目的任何问题，或在该期间后提出，但实际发生于项目服务期限内的问题，乙方有义务提供后续服务，包括但不限于咨询回复、人员培训等及本合同规定的其他服务内容，确保甲方人员正确理解和熟练使用乙方的服务成果。如果上述问题系因乙方过错或过失等原因导致，则乙方为上述问题提供后续服务的期限不以项目服务期限为限。

6.2.5乙方有权将本项目用于自身业绩宣传或投标使用，但不得违反保密约定。

6.2.6乙方未征得甲方书面同意，不得擅自改变甲方确认信息，上述改变包括但不限于：变更、增加或删除。

6.2.7在服务过程中，严格遵守国家法律法规及相关行业规范，确保服务质量和安全。​
6.2.8乙方编制服务方案，定期向甲方汇报服务进展情况，接受甲方的监督和检查，并根据甲方的合理要求及时调整服务方案。
6.2.9负责按照甲方制定的管理制度及岗位职责要求，完成全部运维工作，同时完成设备维护维修规程编制。

6.2.10负责建立齐全的设备运维档案，包含视频监控设备巡检记录、定期维护记录、故障维修记录、主件或附属件更换记录、异常情况记录、培训记录等。同时应妥善保管，以备相关部门及甲方检查。

6.2.11负责设备的保养、维护、检修、软硬件升级等，并接受甲方的运营考核。

6.2.12乙方应无条件配合甲方迎接环保住建等上级部门的检查，及时现场服务。负责配合组织、协调监控设备的查看、历史视频的调取和导出等工作。  

6.2.13在合同履行期间，乙方提供的视频监控设备的备品备件（含易耗品），必须符合“技术标准和要求”，向甲方提供货物检验合格证，费用包含在合同总价中，不单独核算。

6.2.14乙方在合同到期前，在与下一周期运营方进行运维工作的衔接时，为保证运维工作的连续性，乙方在合同到期前无条件接受与下一运营方的技术和资料等交接事宜。

6.2.15备品备件，对常规设备，如：各种规格的摄像头、监控硬盘、交换机、分配器、网络水晶头、电源适配器、各类线缆等进行备货，若在运维期间有需更换的设备，由乙方负责免费进行更换。
6.2.16按本项目的“技术标准和要求”中对乙方提出的除以上条款以外的其他权利和义务执行。

6.2.17保障响应机制

6.2.17.1系统出现警告，不影响系统运行：乙方发现故障或接到故障通知，  小时内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），可远程指导现场人员进行初步处理，若无法恢复，   小时内到达现场并完成处理；

6.2.17.2出现局部设备故障，但系统正常运行，不影响厂区关键区域监控：乙方发现故障或接到故障通知，   小时内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），可远程指导现场人员进行初步处理，若无法恢复，   小时内到达现场并完成处理；

6.2.17.3系统故障，大面积监控丢失或影响厂区关键区域监控：乙方发现故障或接到故障通知，   小时内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），   小时内到达现场并完成处理。

6.2.17.4每次故障处置结束后   小时内，乙方应向甲方提供盖有乙方公章的设备故障情况说明（含：故障原因、维护维修内容等）。

6.2.18乙方应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。在运维期间如违反安全用电相关规定、未按照设备操作手册相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由乙方自行负责。
第七条 服务成果交付及验收​
7.1乙方应严格按照甲方要求提供服务，乙方提供给甲方的全部资料、文件和信息均是真实、合法、准确、完整、有效的。
7.2 乙方完成运维服务并申请付款前，应向甲方提交书面验收申请及相关服务成果资料。​
7.3 甲方应在收到乙方验收申请后5个工作日内组织验收。

7.4 验收标准：按技术标准和要求内容逐项验收。​
7.5 如验收合格，甲方应在验收合格之日起5个工作日内签署验收合格表；如验收不合格，甲方应书面通知乙方，并说明不合格原因，乙方应在收到通知后3个工作日内进行整改，直至验收合格。因乙方原因导致验收不合格的，由此产生的费用及责任由乙方承担。​
第八条 禁止转让
8.1未经甲方书面同意，乙方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

第九条 保密约定
　　9.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。

9.2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如图纸、彩样、照片、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
　　9.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：
　　（1）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。  

（2）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。
　　 9.4本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后 5 年内持续有效。
第十条 不可抗力和责任免除
10.1 如发生下述情形之一，则任何一方有权书面通知另一方解除本协议而不必承担任何法律责任：
10.1.2发生不可预料且不能为任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方或双方无法履行其在本协议项下的义务；
10.1.3国家法律、行政法规发生重大变化以致严重影响任何一方或双方在本协议项下的权利和义务，且双方未能达成一致。
第十一条 通知与送达
11.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文、结算单据、票据等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人或通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

11.2甲方联系人：         ，联系电话：       ，联系地址：            。

乙方联系人：         ，联系电话：         ，联系地址：            。

11.3任何一方当事人向对方所发出的信件，自信件交邮政特快专递邮后的第3日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

第十二条 违约责任​
12.1 若甲方未按照本合同约定的时间和金额支付服务费用，每逾期一日，应按银行存款同期利率向乙方支付违约金。​
12.2 乙方未按照本合同约定的服务内容、标准和期限完成服务工作，每逾期一日，应按照服务费用总额的   % 向甲方支付违约金；逾期超过   日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的服务费用，同时乙方应按照服务费用总额的30% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。    

12.3乙方的服务成果不符合合同约定标准，不满足甲方要求的，乙方应立即采取措施弥补直至达到标准，满足甲方要求；若因此导致甲方的一切损失，应承担赔偿责任。若仍然不符合本合同约定的标准、不满足甲方要求的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按本合同总价款 30 %向甲方支付违约金。
12.4 若任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币_____（大写）_____，并赔偿对方因此遭受的全部损失。​
12.5 因不可抗力导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后______个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，该方应继续履行本合同义务。​
12.6如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
12.7若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，乙方以转账的方式缴纳，也可由甲方从任意应付款、应退还款项中扣除。
12.8运维服务期间甲方每个月将对乙方进行运维工作确认及评分，具体内容见视频监控系统运维技术标准和要求中运维服务情况评分确认表，总分100分，合格分数90分，若当月得分低于90分，每低1分扣除运维费用100元。每季度得出的平均分数作为本季度合同执行的考核分数，若季度平均分数低于80分，甲方有权终止合同，并且有权将乙方列入乙方信用信息管理库“黑名单”。

12.9在合同期内若乙方拒绝免费对设备进行软件升级或拒绝以市场最低价提供设备配件的情况，甲方有权将乙方列入乙方信用信息管理库“黑名单”。

12.10运维工作交接：乙方在合同到期前，在与下一周期乙方交接时，为保证测量工作与数据采集的连续性，乙方在合同到期前无条件接受与下一乙方的技术和资料等交接事宜。

12.11其他增减费用情况：若在合同期间有增减运维项目，根据具体项目增加或减少运维费用。
第十三条 合同的变更和解除

13.1本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

13.2本合同未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。​

13.3出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同：

13.3.1双方协商一致；

13.3.2法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

第十四条 争议解决​
14.1因履行本合同发生的争议，由当事人友好协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式问题解决：
（一）提交绵阳仲裁委员会仲裁；
（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。
14.2仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。
第十五条 合同的生效与终止
15.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签宇并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。本合同至甲乙双方履行完本合同项下全部义务之日终止。

15.2本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份，具有同等法律效力。​

第十六条 其他
其他约定事项： 询价文件、技术标准和要求作为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

（正文止，以下为签署页）
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件5：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合附件3报价函模板。
	
	
	

	2
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	

	3
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。
	此项在报价函中承诺。
	
	
	

	4
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，采购人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其报价文件视为无效文件，采购人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	

	5
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	

	6
	技术要求
	报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。
	
	
	

	评审结果
	是否通过
	
	
	


注意：有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

