附件1
技术标准和要求
一、项目情况概述
永兴污水厂一期高、低压配电室共计5樘防火门因达到使用寿命，现已老化破损，无法满足消防及防火、防盗要求,现拟定对不符合要求的防火门进行全面更换。
其工艺性能指标及参数如下：
1、数量：5樘。
2、功能：防火防盗，达到消防要求。
二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	技术参数和标准：产品名称：甲级钢制隔热防火门，型号;GFM-2124-dk5 A1.50（甲级）
	提供产品质保书/参与竞争阶段
	是

	GB12955-2008（防火门）  CCCF-CPRZ-18(消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品）
	提供产品质保书/参与竞争阶段
	是

	材料厚度MM标准条款GB12955-2008。门扇面板≥0.8      门框板≥1.2       铰链板≥3.0      不带螺孔的加固件≥1.2       带螺孔的加固件≥3.0
	提供产品质保书/参与竞争阶段
	是

	门扇灵活性五卡阻线   门扇开起力≤80
	提供产品质保书/参与竞争阶段
	是

	耐火隔热性 A1..50(甲级）≥1.50h试件背火表面（门扇）平均温升≤140℃试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃门框背火表面最高温升≤360℃
	提供产品质保书/参与竞争阶段
	是

	耐火完整性A1.50（甲级）≥1.5h，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火，缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm长度，Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）
	提供产品质保书/参与竞争阶段
	是


三、施工内容和要求
1、因设计防火门整体更换施工，要求供应商进行现场勘测。
2、旧门拆除：转运至指定地点。
3、安装新门后门框修复。
4、每樘门需上网注册，达到消防要求。
四、工期要求
合同签订后，接到采购方通知后15日内供货到采购人指定地址，并完成安装调试 。  
五、验收标准
货到后，供应方应提供甲级防火门合格证、说明书、材质证明。所提供产品的规格、型号、数量等需与合同清单一致。
六、质保要求
质保期：12个月，自验收合格之日起计算。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★（6）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效报价文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：货物费用、旧门拆卸运输费用、货物装卸费用、安装调试费、税金、质保期服务等设备验收合格所需的全部费用。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：接到采购人通知后，     日历日（不超过15个日历日）内完成旧防火门拆卸处置、现场防火门的安装工作。

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限及服务期限内完成标的物维修任务及配套服务工作。
5、项目验收标准：

（1）货到后，供应方应提供甲级防火门合格证、说明书、材质证明。所提供产品的规格、型号、数量等需与合同清单一致。
（2）设备连续正常运行一周后，由我司提出验收申请，由采购人组织相关人员进行该项目验收工作，验收合格由采购人出具各部门签字的项目验收单。

（3）依据附件1《技术标准和要求》内相关要求进行验收。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在质保期内的设备故障及缺陷由我司无偿解决，应在接到采购人通知后   小时内（不超过8小时）响应，如无法解决故障，     小时内（不超过24小时）派人至现场，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展，对因此而给采购人造成的损失由我司负责。

  (2)我司所更换的配件因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

（3）更换过程中所涉及的旧门拆卸、旧门处置、运输、新门更换、新门安装等所有与该项目有关的工作均应由报价人完成。
7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为    %的增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成维修工作，则我司按逾期每日向采购人支付千分之三（不足200元按200元计）的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的候选供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：
（1）我司将对本项目所更换的防火门进行整体质保，自验收合格之日起算，质保期为     个月（不低于12个月）。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。

（2）质保期内非人为原因导致的故障由我司负责免费维修，并承担由此给采购人造成的损失。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。

（2）本项目所供防火门为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	单价/元
	合计

	1
	甲级防火门
	对开70型
	钢制
	樘
	5
	
	


注：1、报价含货物费用、旧门拆卸运输费用、货物装卸费用、安装调试费、税金、质保期服务等设备验收合格所需的全部费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合附件3报价函模板。
	
	
	

	2
	现场踏勘
	须进行现场踏勘，并在现场踏勘表上进行签到。
	
	
	

	3
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	

	4
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。
	此项在报价函中承诺。
	
	
	

	5
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，采购人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其报价文件视为无效文件，采购人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	

	6
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	

	7
	技术要求
	（1）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。

（2）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。
	
	
	

	评审结果
	是否通过
	
	
	


注意：有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

